СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЕРШИНО-ТЕЙСКИЙ ПОССОВЕТ 
АСКИЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

ВСВО10_1061902002810_19_1

(Актуализация на 2022 год)

Екатеринбург, 2022 год

Оглавление

Паспорт схемы	7

Введение	10

Основные термины и сокращения	12

Схема водоснабжения муниципального образования Вершино-Тейского поссовета Аскизского муниципального района Республики Хакасия на период до 2033 года	15

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения	15

1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны	15

1.2.	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованными системами водоснабжения	15

1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения	15

1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	16

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	16

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	17

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций	17

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения	18

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении муниципального образования, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	19

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения	19

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды	19

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения	20

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	20

2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	20

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования	21

3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды	22

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке	22

3.2. Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам	23

3.3. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды муниципального образования	23

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	23

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	25

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования	25

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального образования	28

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения	29

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической и горячей воды	29

3.10. Описание территориальной структуры потребления питьевой воды	29

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов	29

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой, технической воды при ее транспортировке	33

3.13. Перспективные балансы водоснабжения	33

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений	33

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	33

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	33

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	33

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	38

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	39

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	39

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	39

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование	40

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	40

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения	40

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения	40

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	40

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	42

7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	42

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	45

1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования	49

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования и деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны	49

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения	49

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения	50

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	50

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них	50

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	51

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	51

1.8. Описание территорий поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения	51

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы поселения	51

1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселения	51

2.	Балансы сточных вод в системе водоотведения	52

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	52

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения	53

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	53

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	53

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения	53

3.	Прогноз объема сточных вод	55

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	55

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения	55

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	55

3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	55

3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	58

4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	58

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	58

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	58

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	60

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	60

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	60

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	61

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	61

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	62

5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	62

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	63

7.	Целевые показатели развития централизованной системы 
водоотведения	65

8. 	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	67

  - Паспорт схемы

| Наименование | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Вершино-Тейского Аскизского муниципального района Республики Хакасия на период до 2033 года (далее – схема) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Схемы | - Водный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 7 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 30 декабря 2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; - Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»; - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; - СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011г. № 635/14; - СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Дата введения 1985-01-01; - СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29.12.2011 года № 13330 2012. |
| Заказчик Схемы | Администрация муниципального образования Вершино-Тейского Аскизского муниципального района Республики Хакасия (далее - муниципальное образование) 655731, республика Хакасия, Аскизский район, рп. Вершина Тёи, ул. Набережная, д. 9 |
| Разработчик Схемы | ИП Рыжков Денис Витальевич 620141, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ольховская, 23, оф 175 т. 8 (343) 382-60-04 email: director@profgkh.com |
| Сроки и этапы реализации Схемы | Схема будет реализована в период с 2022 по 2033 годы, базовый год принят – 2021год. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения: Первый этап – 2022-2026 годы; Второй этап – 2027-2033 годы. |
| Цели и задачи Схемы | - обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2033 года; - увеличение объемов оказание услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; - улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; - повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; - обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; - снижение вредного воздействия на окружающую среду. - строительство и реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой; - организация систем водоотведения; - модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий. |
| Ожидаемые результаты от реализации мероприятий Схемы | - очистка сточных вод, соответствующую экологическим нормативам; - снижение вредного воздействия на окружающую среду. - строительство и реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой; - строительство канализационных очистных сооружений; - создание современной коммунальной инфраструктуры; - повышение качества предоставления коммунальных услуг; - снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения; - улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования; - создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников. - обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения. |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования схемы водоснабжения составляет 283 010.00тыс. руб. Общий объем финансирования схемы водоотведения составляет 265 050.00тыс. руб. Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств регионального и местного бюджета. |
| Контроль за исполнением | Администрация муниципального образования Вер-шино-Тейского Аскизского муниципального района Республики Хакасия |

- Введение

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Постановления Правительства РФ от 5 сентября 2013г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (с изменениями на 22 мая 2020г.)

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на холодную воду и отвод стоков, обеспечения надежного водоснабжении и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на основе следующих принципов:

- обеспечение мероприятий, необходимых для осуществления питьевого водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- обеспечение безопасности и надежности водоснабжения и водоотведения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение утвержденных в соответствии с настоящим Федеральным законом планов снижения сбросов;

- обеспечение планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями;

- соблюдение баланса экономических интересов организаций, обеспечивающих водоснабжения, водоотведение потребителей;

- минимизации затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- минимизации вредного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- согласованности схем водоснабжения и водоотведения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности организаций, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения инвестированного капитала.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана исходя из анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учетом их поэтапного перспективного развития на 11 лет, баланса водопотребления и водоотведения, оценки существующего состояния водозаборных и канализационных очистных сооружений, сетей водоснабжения и водоотведения, насосных станций, возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности и экономичности.

При разработке схемы водоснабжения и водоотведения использовались:

- Генеральный план муниципального образования муниципального образования Вершино-Тейского поссовета Аскизского муниципального района Республики Хакасия;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Вершино-Тейского поссовета Аскизского муниципального района Республики Хакасия, утвержденная Постановлением Администрации муниципального образования Вершино-Тейского поссовета Аскизского муниципального района Республики Хакасия №48/1 от 02 августа 2011года;

- Государственная программа Республики Хакасия «Развитие коммунальной инфраструктуры Республики Хакасия и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг» утвержденная Постановлением Правительства Республики Хакасия от 30 декабря 2021года №739 «О внесении изменения в государственную программу Республики Хакасия «Развитие коммунальной инфраструктуры Республики Хакасия и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг»

- Информация, предоставленная Администрацией муниципального образования Вершино-Тейского поссовета Аскизского муниципального района Республики Хакасия и МУП «КАБЫРЧАК-1»

- Основные термины и сокращения

Для целей схемы используются следующие основные понятия:

1) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

2) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

3) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

4) гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

5) инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также - инвестиционная программа), - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

6) канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

7) качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

8) коммерческий учет воды и сточных вод (далее также - коммерческий учет) - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

9) нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

10) нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

11) объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

12) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

13) орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - орган регулирования тарифов) - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

14) питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

15) техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

16) техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

17) централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения);

18) централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Схема водоснабжения муниципального образования Вершино-Тейского поссовета Аскизского муниципального района Республики Хакасия на период до 2033 года

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

  - Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны

Система и структура водоснабжения поселения

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- транспортировка воды;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Организация системы водоснабжения Вершино-Тейского поссовета (далее – муниципальное образование) происходит на основании сопоставления возможных вариантов с учетом особенностей территории, требуемых расходов воды на разных этапах развития муниципального образования, возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее подачи.

На территории муниципального образования представлена одна эксплуатационная зона, в которой действует одна водоснабжающая организация МУП «КАБЫРЧАК-1».

Ответственность за водоснабжение на территории муниципального образования лежит на органе местного самоуправления.

Источником водоснабжения являются артезианские скважины.

  - Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории муниципального образования отсутствуют территории, не охваченные централизованным водоснабжением.

  - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Территория, охваченная системой централизованного холодного водоснабжения, охватывает рп. Вершина Тёи одной технологической зоной в зоне многоэтажной, малоэтажной застройки и социальных объектов.

Данная технологическая зона системы централизованного холодного водоснабжения представлена на рисунке 1.3.1.

Рисунок 1.3.1. Технологическая зона №1

В таблице 1.3.1. представлено распределение централизованного водоснабжения на территории муниципального образования в разрезе населенных пунктов.

Таблица 1.3.1. Водоснабжение по населенным пунктам муниципального образования

| Наименование населенного пункта | Общее водопотребление за 2021 год, тыс. куб. м/год | Централизованное водоснабжение, % охвата населенного пункта | Водозаборные сооружения, шт. | Децентрализованное водоснабжение, % охвата населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рп. Вершина Тёи | 337.60 | 100.00 | 3 | 0.00 |

  - Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

- 1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником технического водоснабжения являются артезианские скважины.

На территории действует комплекс водозаборов, расположенный в 6 км к западу от рп. Вершина Тёи, в пойменной части долины руч. Кабырчак.

Характеристика водозаборов на территории муниципального образования отображена в таблице 1.4.1.1.

Таблица 1.4.1.1. Характеристика водозаборов на территории муниципального образования

| Наименование водозабора | Вид источника | Год ввода в эксплуатацию | Вид воды | Производительность, куб.м/час | Глубина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артезианская скважина №6В | Артезианская скважина | 1966 | Питьевая | 63.0 | 34.0 |
| Артезианская скважина №8В | Артезианская скважина | 1966 | Питьевая | 160.0 | 35.0 |
| Артезианская скважина №8В-1 | Артезианская скважина | 1966 | Питьевая | 16.0 | 35.0 |
| Артезианская скважина №10- резерв | Артезианская скважина | 1967 | Питьевая | нд | 42.0 |
| Артезианская скважина №12 - резерв | Артезианская скважина | 1973 | Питьевая | нд | 120.0 |

Вывод:

Состояние водозаборов удовлетворительное.

- 1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

По состоянию на 2021 год системы очистки и водоподготовки отсутствуют.

Вывод: Качество воды является хозяйственно-питьевым.

- 1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

Насосное оборудование водозаборных сооружениях

Характеристика насосного оборудования водозаборных сооружений представлена в таблице 1.4.3.1.

Таблица 1.4.3.1. Характеристика насосного оборудования водозаборных сооружений

| Номер/наименование источник водоснабжения | Тип насосного оборудования | Марка насосного оборудования | Подача, куб.м./ч | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Артезианская скважина №6В | Погружной насос | ЭЦВ 10-63/110 | 63.0 | 110.0 |
| Артезианская скважина №8В | Погружной насос | ЭЦВ 10-160/30 | 160.0 | 30.0 |
| Артезианская скважина №8В-1 | Погружной насос | ЭЦВ 12-160/30 | 160.0 | 30.0 |

Характеристика насосного оборудования насосной станции второго подъема представлена в таблице 1.4.3.2.

Таблица 1.4.3.2. Характеристика насосного оборудования насосной станции второго подъема

| Наименование насосной станции | Тип насосного оборудования | Марка насосного оборудования | Подача, куб.м./ч | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосная станция 2-ого подъема «Перекачка» кад. кв. 19:05:100802:3 | Насос центробежный | ЦН 400-210/ 2 | 400.0 | 210.0 |

Вывод: Насосное оборудование находится в рабочем состоянии и имеет удовлетворительное состояние.

В системе представлено 6 резервуаров чистой воды объемом 2×300куб.м., 2×300куб.м. 2×500куб.м.

- 1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Структура схемы сетей водоснабжения поселения представлена закольцованным и тупиковым типом сетей, соответствующим 2-й категории надежности водоснабжения населенного пункта с численностью населения от 5 до 50тыс. чел. Такие сети водоснабжения, обеспечивают предоставление потребителю коммунальной услуги по водоснабжению и стабилизируют гидродинамические процессы эксплуатации системы водоснабжения. Материал труб водоснабжения: сталь, полиэтилен, чугун принят на основании СНиП.

Прокладка – подземная. Глубина прокладки трубопроводов составляет 2,2 – 3,0 м. Диаметр варьируется от 60 до 200мм.

Протяжение уличной водопроводной сети, составляет 55090метров.

Магистральные водопроводы – 20.0км, уличная водопроводная сеть – 16.590км, внутриквартальная и внутридворовая сеть – 18.50км.

Вывод: Магистральные сети водоснабжения находятся в не удовлетворительном состоянии.

Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные износом сетей.

- 1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении муниципального образования, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Основными технологическими проблемами являются:

- высокий износ трубопроводов.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, отсутствуют.

- 1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

Система закрытого горячего водоснабжения на территории муниципального образования не применяется.

- 1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды

Территория расположена в климатическом районе I, климатическом подрайоне Д в соответствии с рисунком 1.5.1.

Среднемесячная температура в январе от -14 до-32оС.

Вывод: Территория муниципального образования не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды – не требуется.

Рисунок 1.5.1. Схематическая карта климатического районирования

- 1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения представлен в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

| Номер технологической зоны | Сети водоснабжения | Водозаборные сооружения |
| --- | --- | --- |
| Технологическая зона №1. рп. Вершина Тёи | Администрация муниципального образования Вершино-Тейского поссовета |  |

- 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

- 2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения, расположенных на территории муниципального образования, являются:

- качественное, бесперебойное предоставление услуг потребителям;

- предоставление возможности подключения к централизованным система водоснабжения объектов капитального строительства;

- плановое развитие, совершенствование централизованных систем водоснабжения.

Основными задачами, решение которых предусмотрено в схеме водоснабжения до 2033 года, являются:

- строительство, реконструкция и модернизация систем подачи и распределения воды в целях обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- сохранение существующих систем водоснабжения с использованием подземных источников водоснабжения с установкой систем очистки воды до нормативного качества, в целях обеспечения безопасности и безвредности питьевой воды;

- замена запорной арматуры водопроводной сети в целях обеспечения исправного технического состояния водопроводной сети, бесперебойной подачи воды потребителям (в том числе на нужды пожаротушения).

Система водоснабжения принимается централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов из пожарных гидрантов.

Вводы в объекты капитального строительства производить от полиэтиленовых магистральных трубопроводов Ду=63-100мм. В местах подключения к уличным и внутриквартальным сетям должна быть установлена запорная арматура.

Подача воды потребителям будет осуществляться внутриквартальными распределительными сетями диаметром 63-100мм. На вводе в каждое здание должен быть установлен водомерный узел.

Техническое состояние водозаборных сооружений в основном удовлетворительное.

- 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования

Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения будут рассматриваться в зависимости от различных сценариев развития систем водоснабжения.

Первый сценарный план определен - «максимальный план развития».

Схемой водоснабжения планируется строительство водоочистных сооружений, замена магистральных сетей водоснабжения, установка модульной насосной станции.

Водопотребление не изменяется.

Второй сценарный план определен - «минимальный план развития».

Сценарным планом рассматривается текущий (точечный) ремонт систем водоснабжения.

Выводы: Первый сценарный план выбран в приоритете развития муниципального образования.

- 3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

- 3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке

Вся вода, поданная для реализации в поселение, распределяется населению, бюджетным учреждениям и прочим организациям.

Общий баланс подачи и реализации воды на территории муниципального образования за 2021 год, составлен на основании утвержденной производственной программы, приведен в таблице 3.1.1.

В производственной программе не учтены потери воды, схемой водоснабжения потери приняты на уровне 18% от полезного отпуска.

Таблица 3.1.1. Общий баланс подачи и реализации воды

| Наименование показателя | Единица измерения | Факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год |
| Водоподготовка |  |  |
| Объем воды из всех источников водоснабжения: | тыс. куб. м | 552.861 |
| из подземных источников | тыс. куб. м | 552.861 |
| доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения | тыс. куб. м | 0.000 |
| Объем воды, прошедшей водоподготовку | тыс. куб. м | 0.000 |
| Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. куб. м | 552.861 |
| Транспортировка питьевой воды |  |  |
| Объем воды, поступившей в сеть: | тыс. куб. м | 552.861 |
| из собственных источников | тыс. куб. м | 552.861 |
| от других операторов | тыс. куб. м | 0.000 |
| получено от других территорий дифференцированных по тарифу | тыс. куб. м | 0.000 |
| Потери воды | тыс. куб. м | 99.031 |
| Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 3.690 |
| Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб. м | 450.140 |
| Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу | тыс. куб. м | 0.000 |
| Отпуск питьевой воды |  |  |
| Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м | 450.140 |
| для приготовления горячей воды | тыс. куб. м | 25.67 |
| при дифференциации тарифов по объему | тыс. куб. м | 0.000 |
| в пределах i-го объема | тыс. куб. м | 0.000 |
| По абонентам | тыс. куб. м | 450.140 |
| Население | тыс. куб. м | 65.240 |
| Бюджетные учреждения | тыс. куб. м | 6.520 |
| Прочие потребители | тыс. куб. м | 378.380 |
| хозяйственные нужды организации ВКХ | тыс. куб. м | 2.952 |
| МУП "Абагаз" | тыс. куб. м | 58.55 |
| Собственным абонентам | тыс. куб. м | 450.140 |

- 3.2. Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам

В муниципальном образовании одна технологическая зона централизованного холодного водоснабжения.

Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам за 2021 год, представлен в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1. Территориальный баланс подачи воды

| Технологическая зона водоснабжения/наименование показателя | Факт |  |
| --- | --- | --- |
|  | Годовой расход ресурса на 2021 год, тыс.куб.м./год | Максимальная суточная подача ресурса на 2021 год, куб.м./сут. |
| Технологическая зона №1. рп. Вершина Тёи | 549.17 | 1805.49 |
| - Подача питьевой воды | - 549.17 | - 1805.49 |

- 3.3. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды муниципального образования

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды муниципального образования за 2021год, представлена в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1. Структурный баланс реализации питьевой воды на нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды муниципального образования

| Наименование показателя | Единица измерения | Факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год |
| Объем реализации питьевой воды | тыс. куб. м | 450.14 |
| Население | тыс. куб. м | 65.24 |
| Бюджетные потребители | тыс. куб. м | 6.52 |
| Прочие потребители | тыс. куб. м | 378.38 |

- 3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Фактическое потребление воды оценить невозможно, так как отсутствует 100-% оснащение приборами учета у абонентов.

На территории Республики Хакасия утверждены нормативы потребления холодной воды и на водоотведение, представленные в таблице 3.4.1.

Таблица 3.4.1. Нормативы потребления холодной воды и на водоотведение

| Степень благоустройства | Холодное водоснабжение | Водоотведение |
| --- | --- | --- |
| В домах с централизованным горячим и холодным водоснабжением |  |  |
| В жилых помещениях с ванной и душем, раковиной, унитазом, мойкой кухонной | 4.58 | 8.24 |
| В жилых помещениях с душем, раковиной, унитазом, мойкой кухонной | 3.37 | 5.54 |
| В жилых помещениях с ванной и душем, унитазом, мойкой кухонной | 3.49 | 6.64 |
| В жилых помещениях с раковиной, унитазом, мойкой кухонной | 2.47 | 3.54 |
| В жилых помещениях с унитазом, мойкой кухонной | 1.38 | 1.94 |
| В жилых помещениях с душем, раковиной, мойкой кухонной | 2.47 | 4.64 |
| В жилых помещениях с ванной и душем, мойкой кухонной | 2.59 | 5.74 |
| В жилых помещениях с душем, мойкой кухонной | 1.38 | 3.04 |
| В жилых помещениях с раковиной, унитазом | 2.16 | 2.74 |
| В жилых помещениях с раковиной, мойкой кухонной | 1.57 | 2.64 |
| В жилых помещениях с мойкой кухонной | 0.48 | 1.04 |
| В жилых помещениях общежитий с душевыми в каждой секции или жилом помещении | 2.62 | 4.14 |
| В жилых помещениях общежитий с общими душевыми | 2.23 | 3.36 |
| В жилых помещениях общежитий без душевых | 1.78 | 2.36 |
| В домах с централизованным холодным водоснабжением, в том числе оборудованных водонагревателями |  |  |
| В жилых помещениях с ванной и душем, раковиной, унитазом, мойкой кухонной | 8.24 | 8.24 |
| В жилых помещениях с душем, раковиной, унитазом, мойкой кухонной | 5.54 | 5.54 |
| В жилых помещениях с ванной и душем, унитазом, мойкой кухонной | 6.64 | 6.64 |
| В жилых помещениях с раковиной, унитазом, мойкой кухонной | 3.54 | 3.54 |
| В жилых помещениях с унитазом, мойкой кухонной | 1.94 | 1.94 |
| В жилых помещениях с душем, раковиной, мойкой кухонной | 4.64 | 4.64 |
| В жилых помещениях с ванной и душем, мойкой кухонной | 5.74 | 5.74 |
| В жилых помещениях с душем, мойкой кухонной | 3.04 | 3.04 |
| В жилых помещениях с раковиной, унитазом | 2.74 | 2.74 |
| В жилых помещениях с раковиной, мойкой кухонной | 2.64 | 2.64 |
| В жилых помещениях с мойкой кухонной | 1.04 | 1.04 |
| В жилых помещениях общежитий с душевыми в каждой секции или жилом помещении | 4.14 | 4.14 |
| В жилых помещениях общежитий с общими душевыми | 3.36 | 3.36 |
| В жилых помещениях общежитий без душевых | 2.36 | 2.36 |

- 3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Согласно Федеральному законодательству производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, являются: бюджетная сфера и жилищный фонд.

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии с частями 3, 4, 5, 6 статьи 13 Федерального закона № 261-ФЗ в муниципальном образовании производится установка приборов коммерческого учета потребления воды.

Учет потребленной питьевой воды в муниципальном образовании производится приборами учета, анализ которых представлен в таблице 3.5.1.

- 3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования

Таблица 3.5.1. Анализ установки индивидуальных приборов учета

| Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетные потребители | Прочие потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее количество помещений, в которые поставляется выбранный ресурс | Количество помещений, оснащенных ИПУ | Процент помещений, оснащенных ИПУ, % | Количество МКД, в которые поставляется выбранный ресурс | Количество помещений в МКД, в которые поставляется выбранный коммунальный ресурс | Количество помещений в МКД, оснащенных ИПУ | Процент помещений в МКД, оснащенных ИПУ, % | Количество жилых домов, в которые поставляется выбранный ресурс | Количество жилых домов, оснащенных ИПУ | Процент жилых домов, оснащенных ИПУ, % | Количество помещений, оснащенных ИПУ | Количество помещений, оснащенных ИПУ |
| 1768 | 1481 | 84 | 43 | 1683 | 1418 | 84 | 85 | 63 | 74 | 22 | 58 |

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования по суточному расходу представлен в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования по суточному расходу

| Наименование объекта водоснабжения | Максимальная мощность объекта, куб./сут. | Фактическая подача воды, куб./сут. | Резерв/дефицит объекта водоснабжения, куб./сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Технологическая зона №1. рп. Вершина Тёи |  |  |  |
| Водозаборы рп. Вершина Тёи | 9192.0 | 1805.49 | 7386.51 |
| Насосная станция | 9600.0 | 1805.49 | 7794.51 |

Для определения часового расхода представлен расчет нормативного объема подачи воды в процентном соотношении к часам суток в таблице 3.6.2.

Таблица 3.6.2. Расчет нормативного объема подачи воды в процентном соотношении к часам суток

| Часы суток | Технологическая зона №1. рп. Вершина Тёи |  |
| --- | --- | --- |
|  | Процент от Псут ri, % | Максимальный часовой расход водопотребления |
| 0-1 | 1.50 | 27.08 |
| 1-2 | 1.50 | 27.08 |
| 2-3 | 1.50 | 27.08 |
| 3-4 | 1.50 | 27.08 |
| 4-5 | 2.50 | 45.14 |
| 5-6 | 3.50 | 63.19 |
| 6-7 | 4.50 | 81.25 |
| 7-8 | 5.50 | 99.30 |
| Итого | 22.00 | 397.20 |
| 8-9 | 6.25 | 112.84 |
| 9-10 | 6.25 | 112.84 |
| 10-11 | 6.25 | 112.84 |
| 11-12 | 6.25 | 112.84 |
| 12-13 | 5.00 | 90.27 |
| 13-14 | 5.00 | 90.27 |
| 14-15 | 5.50 | 99.30 |
| 15-16 | 6.00 | 108.33 |
| Итого | 46.50 | 839.53 |
| 16-17 | 6.00 | 108.33 |
| 17-18 | 5.50 | 99.30 |
| 18-19 | 5.00 | 90.27 |
| 19-20 | 4.50 | 81.25 |
| 20-21 | 4.00 | 72.22 |
| 21-22 | 3.00 | 54.16 |
| 22-23 | 2.00 | 36.11 |
| 23-24 | 1.50 | 27.08 |
| Итого | 31.50 | 568.72 |

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования по часовому расходу, а именно в максимальное время потребления (с 11:00-12:00), который представлен в таблице 3.6.3.

Таблица 3.6.3. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования по часовому расходу

| Наименование объекта водоснабжения | Максимальная мощность объекта, куб./ч. | Фактическая подача воды, куб./ч. | Резерв/дефицит объекта водоснабжения, куб./ч. |
| --- | --- | --- | --- |
| Технологическая зона №1. рп. Вершина Тёи |  |  |  |
| Водозаборы рп. Вершина Тёи | 383.0 | 112.84 | 270.16 |
| Насосная станция | 400.0 | 112.84 | 287.16 |

- 3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального образования

При прогнозировании расходов воды для различных потребителей, расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и прочих потребителей является основной категорией водопотребления в муниципальном образовании.

Нормы водопотребления приняты в соответствии со сводами правил. На основании данных документов, а также общей динамики потребления воды абонентами можно спрогнозировать уровень перспективного потребления воды сроком до 2033 года.

Максимальное расчетное потребление питьевой воды с учетом планируемого первого сценарного плана представлено в таблице 3.7.3. на 2033год.

Таблица 3.7.3. Максимальное расчетное потребление питьевой воды с учетом планируемого первого сценарного плана на 2033год

| Наименование объекта водоснабжения | Объем потребления, тыс.куб.м. в год |
| --- | --- |
| Технологическая зона №1. рп. Вершина Тёи |  |
| Население | 65.24 |
| Бюджетные учреждения | 6.52 |
| Прочие потребители | 378.38 |

В таблице 3.7.1, 3.7.2 приведены прогнозируемые объемы воды, планируемые к потреблению по годам рассчитанные на основании расхода воды в соответствии со СНиП, а также исходя из текущего объема потребления ресурса и структуры застройки муниципального образования.

- 3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

На территории муниципального образования отсутствуют системы закрытого горячего водоснабжения.

- 3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической и горячей воды

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии со сводом правил. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

Фактический и ожидаемый объем потребления воды планируется в составе двух сценариев развития систем водоснабжения на территории муниципального образования представлен в таблице 3.9.1. – 3.9.2.

- 3.10. Описание территориальной структуры потребления питьевой воды

На территории муниципального образования централизованное водоснабжение осуществляется в рп. Вершина Тёи, в пределах которого водопроводная сеть обеспечивает нормативные значения напора воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

В таблице 3.10.1. представлен анализ территориальной структуры потребления питьевой воды.

Таблица 3.10.1. Анализ территориальной структуры потребления питьевой воды

| Наименование показателя | Единица измерения | Факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год |
| Технологическая зона №1. рп. Вершина Тёи |  |  |
| - Потребление воды, в том числе: | - тыс. куб. м/год | - 450.14 |
| - Потребление питьевой воды | - тыс. куб. м/год | - 450.14 |
| - Среднесуточное потребление воды, в том числе: | - куб. м/сут | - 1233.26 |
| - Среднесуточное потребление питьевой воды | - куб. м/сут | - 1233.26 |
| - Коэффициент максимальной неравномерности подачи воды |  | - 1.2 |
| - Максимальное суточное потребление воды, в том числе: | - куб. м/сут | - 1479.91 |
| - Максимальное суточное потребление питьевой воды | - куб. м/сут | - 1479.91 |

- 3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в соответствии со сценарными планами представлен в таблицах 3.11.1., 3.11.2.

Таблица 3.7.1. Первый сценарный план водопотребления

| Наименование показателя | Единица измерения | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2033 годы |
| Водоподготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем воды из всех источников водоснабжения: | тыс. куб. м | 552.86 | 552.86 | 552.86 | 552.86 | 530.03 | 522.41 | 522.41 |
| из поверхностных источников | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из подземных источников | тыс. куб. м | 552.86 | 552.86 | 552.86 | 552.86 | 530.03 | 522.41 | 522.41 |
| доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Объем воды, прошедшей водоподготовку | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552.86 | 530.03 | 522.41 | 522.41 |
| Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. куб. м | 552.86 | 552.86 | 552.86 | 552.86 | 530.03 | 522.41 | 522.41 |
| Транспортировка питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем воды, поступившей в сеть: | тыс. куб. м | 552.86 | 552.86 | 552.86 | 552.86 | 530.03 | 522.41 | 522.41 |
| из собственных источников | тыс. куб. м | 552.86 | 552.86 | 547.91 | 538.50 | 530.03 | 522.41 | 522.41 |
| от других операторов | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| получено от других территорий дифференцированных по тарифу | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Потери воды | тыс. куб. м | 99.03 | 99.031 | 94.079 | 84.671 | 76.204 | 68.584 | 68.584 |
| Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 |
| Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб. м | 450.14 | 450.14 | 450.14 | 450.14 | 450.14 | 450.14 | 450.14 |
| Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Отпуск питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для приготовления горячей воды | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| при дифференциации тарифов по объему | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в пределах i-го объема | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| По абонентам | тыс. куб. м | 450.14 | 450.14 | 450.14 | 450.14 | 450.14 | 450.14 | 450.14 |
| Население | тыс. куб. м | 65.24 | 65.24 | 65.24 | 65.24 | 65.24 | 65.24 | 65.24 |
| Бюджетные учреждения | тыс. куб. м | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 |
| Прочие потребители | тыс. куб. м | 378.38 | 378.38 | 378.38 | 378.38 | 378.38 | 378.38 | 378.38 |
| хозяйственные нужды организации ВКХ | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| собственным абонентам | тыс. куб. м | 450.14 | 450.14 | 450.14 | 450.14 | 450.14 | 450.14 | 450.14 |

Таблица 3.7.2. Второй сценарный план водопотребления

| Наименование показателя | Единица измерения | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2033 годы |
| Водоподготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем воды из всех источников водоснабжения: | тыс. куб. м | 552.86 | 552.86 | 552.86 | 552.86 | 552.86 | 552.86 | 552.86 |
| из поверхностных источников | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из подземных источников | тыс. куб. м | 552.86 | 552.86 | 552.86 | 552.86 | 552.86 | 552.86 | 552.86 |
| доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Объем воды, прошедшей водоподготовку | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. куб. м | 552.86 | 552.86 | 552.86 | 552.86 | 552.86 | 552.86 | 552.86 |
| Транспортировка питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем воды, поступившей в сеть: | тыс. куб. м | 552.86 | 552.86 | 552.86 | 552.86 | 552.86 | 552.86 | 552.86 |
| из собственных источников | тыс. куб. м | 552.86 | 552.86 | 552.86 | 552.86 | 552.86 | 552.86 | 552.86 |
| от других операторов | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| получено от других территорий дифференцированных по тарифу | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Потери воды | тыс. куб. м | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 |
| Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 |
| Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб. м | 450.14 | 450.14 | 450.14 | 450.14 | 450.14 | 450.14 | 450.14 |
| Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Отпуск питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для приготовления горячей воды | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| при дифференциации тарифов по объему | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в пределах i-го объема | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| По абонентам | тыс. куб. м | 450.14 | 450.14 | 450.14 | 450.14 | 450.14 | 450.14 | 450.14 |
| Население | тыс. куб. м | 65.24 | 65.24 | 65.24 | 65.24 | 65.24 | 65.24 | 65.24 |
| Бюджетные учреждения | тыс. куб. м | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 |
| Прочие потребители | тыс. куб. м | 378.38 | 378.38 | 378.38 | 378.38 | 378.38 | 378.38 | 378.38 |
| хозяйственные нужды организации ВКХ | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| собственным абонентам | тыс. куб. м | 450.14 | 450.14 | 450.14 | 450.14 | 450.14 | 450.14 | 450.14 |

- 3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой, технической воды при ее транспортировке

Данные о фактических, а также о планируемых потерях воды по двум сценарным планам, предоставлены в таблице 3.12.1., 3.12.2.

- 3.13. Перспективные балансы водоснабжения

На основании рассчитанных объемов водопотребления по группам абонентов, прогнозных данных по расходу воды на собственные нужды и потерям воды сформирован общий баланс подачи и реализации питьевой воды и территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения на перспективу до 2033 года в таблице 3.13.1.-3.13.2.

- 3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Расчет резерва объектов водоснабжения показал, что при выполнении сценарного плана №1, отсутствует необходимость в увеличении производственной мощности объектов водоснабжения.

- 3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального законаПравительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единых гарантирующих организаций (ЕГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

На территории муниципального образования статус ЕГО установлен для МУП «КАБЫРЧАК-1».

- 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

- 4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Таблица 3.9.1. Ожидаемый объем потребления воды в составе первого сценария развития территории

| - Наименование показателя | - Единица измерения | - Факт | - План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год | - 2025 год | - 2026 год | - 2027-2033 годы |
| - Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Потребление воды | - тыс. куб. м/год | - 450.14 | - 450.14 | - 450.14 | - 450.14 | - 450.14 | - 450.14 | - 450.14 |
| - Среднесуточное потребление | - куб. м/сут | - 1233.26 | - 1233.26 | - 1233.26 | - 1233.26 | - 1233.26 | - 1233.26 | - 1233.26 |
| - Коэффициент максимальной неравномерности подачи воды | - -/- | - 1.2 | - 1.2 | - 1.2 | - 1.2 | - 1.2 | - 1.2 | - 1.2 |
| - Максимальное суточное потребление воды | - куб. м/сут | - 1479.91 | - 1479.91 | - 1479.91 | - 1479.91 | - 1479.91 | - 1479.91 | - 1479.91 |

Таблица 3.9.2. Ожидаемый объем потребления воды в составе второго сценария развития территории

| - Наименование показателя | - Единица измерения | - Факт | - План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год | - 2025 год | - 2026 год | - 2027-2033 годы |
| - Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Потребление воды | - тыс. куб. м/год | - 450.14 | - 450.14 | - 450.14 | - 450.14 | - 450.14 | - 450.14 | - 450.14 |
| - Среднесуточное потребление | - куб. м/сут | - 1233.26 | - 1233.26 | - 1233.26 | - 1233.26 | - 1233.26 | - 1233.26 | - 1233.26 |
| - Коэффициент максимальной неравномерности подачи воды | - -/- | - 1.2 | - 1.2 | - 1.2 | - 1.2 | - 1.2 | - 1.2 | - 1.2 |
| - Максимальное суточное потребление воды | - куб. м/сут | - 1479.91 | - 1479.91 | - 1479.91 | - 1479.91 | - 1479.91 | - 1479.91 | - 1479.91 |

Таблица 3.11.1. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов по первому сценарному плану

| - Наименование показателя | - Единица измерения | - Факт | - План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год | - 2025 год | - 2026 год | - 2027-2033 годы |
| - Объем реализации питьевой воды | - тыс. куб. м | - 450.14 | - 450.14 | - 450.14 | - 450.14 | - 450.14 | - 450.14 | - 450.14 |
| - Население | - тыс. куб. м | - 65.24 | - 65.24 | - 65.24 | - 65.24 | - 65.24 | - 65.24 | - 65.24 |
| - Бюджетные потребители | - тыс. куб. м | - 6.52 | - 6.52 | - 6.52 | - 6.52 | - 6.52 | - 6.52 | - 6.52 |
| - Прочие потребители | - тыс. куб. м | - 378.38 | - 378.38 | - 378.38 | - 378.38 | - 378.38 | - 378.38 | - 378.38 |

Таблица 3.11.2. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов по второму сценарному плану

| - Наименование показателя | - Единица измерения | - Факт | - План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год | - 2025 год | - 2026 год | - 2027-2033 годы |
| - Объем реализации питьевой воды | - тыс. куб. м | - 450.14 | - 450.14 | - 450.14 | - 450.14 | - 450.14 | - 450.14 | - 450.14 |
| - Население | - тыс. куб. м | - 65.24 | - 65.24 | - 65.24 | - 65.24 | - 65.24 | - 65.24 | - 65.24 |
| - Бюджетные потребители | - тыс. куб. м | - 6.52 | - 6.52 | - 6.52 | - 6.52 | - 6.52 | - 6.52 | - 6.52 |
| - Прочие потребители | - тыс. куб. м | - 378.38 | - 378.38 | - 378.38 | - 378.38 | - 378.38 | - 378.38 | - 378.38 |

Таблица 3.12.1. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке по первому сценарному плану

| - Наименование показателя | - Единица измерения | - Факт | - План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год | - 2025 год | - 2026 год | - 2027-2033 годы |
| - Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Объем питьевой воды, поданной в сеть | - тыс.куб.м/год | - 552.86 | - 552.86 | - 552.86 | - 552.86 | - 530.03 | - 522.41 | - 522.41 |
| - Потери питьевой воды | - тыс. куб.м/год | - 99.03 | - 99.03 | - 94.08 | - 84.67 | - 76.20 | - 68.58 | - 68.58 |
| - Доля потерь от отпуска в сеть | - % | - 17.91 | - 17.91 | - 17.02 | - 15.32 | - 14.38 | - 13.13 | - 13.13 |
| - Среднесуточные потери питьевой воды | - куб. м/сут | - 271.32 | - 271.32 | - 257.75 | - 231.98 | - 208.78 | - 187.90 | - 187.90 |
| - Максимальные суточные потери питьевой воды | - куб. м/сут | - 325.58 | - 325.58 | - 309.30 | - 278.37 | - 250.53 | - 225.48 | - 225.48 |

Таблица 3.12.2. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке по второму сценарному плану

| - Наименование показателя | - Единица измерения | - Факт | - План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год | - 2025 год | - 2026 год | - 2027-2033 годы |
| - Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Объем питьевой воды, поданной в сеть | - тыс.куб.м/год | - 552.86 | - 552.86 | - 552.86 | - 552.86 | - 552.86 | - 552.86 | - 552.86 |
| - Потери питьевой воды | - тыс. куб.м/год | - 99.03 | - 99.03 | - 99.03 | - 99.03 | - 99.03 | - 99.03 | - 99.03 |
| - Доля потерь от отпуска в сеть | - % | - 17.91 | - 17.91 | - 17.91 | - 17.91 | - 17.91 | - 17.91 | - 17.91 |
| - Среднесуточные потери питьевой воды | - куб. м/сут | - 271.32 | - 271.32 | - 271.32 | - 271.32 | - 271.32 | - 271.32 | - 271.32 |
| - Максимальные суточные потери питьевой воды | - куб. м/сут | - 325.58 | - 325.58 | - 325.58 | - 325.58 | - 325.58 | - 325.58 | - 325.58 |

Таблица 3.13.1. Перспективные балансы водоснабжения по первому сценарному плану

| - Наименование показателя | - Единица измерения | - Факт | - План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год | - 2025 год | - 2026 год | - 2027-2033 годы |
| - Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Объем питьевой воды, поданной в сеть | - тыс.куб.м/год | - 552.86 | - 552.86 | - 552.86 | - 552.86 | - 530.03 | - 522.41 | - 522.41 |
| - Потери питьевой воды | - тыс. куб.м/год | - 99.03 | - 99.03 | - 94.08 | - 84.67 | - 76.20 | - 68.58 | - 68.58 |
| - Доля потерь от отпуска в сеть | - % | - 17.91 | - 17.91 | - 17.02 | - 15.32 | - 14.38 | - 13.13 | - 13.13 |
| - Среднесуточные потери питьевой воды | - куб. м/сут | - 271.32 | - 271.32 | - 257.75 | - 231.98 | - 208.78 | - 187.90 | - 187.90 |
| - Максимальные суточные потери питьевой воды | - куб. м/сут | - 325.58 | - 325.58 | - 309.30 | - 278.37 | - 250.53 | - 225.48 | - 225.48 |

Таблица 3.13.2. Перспективные балансы водоснабжения по второму сценарному плану

| - Наименование показателя | - Единица измерения | - Факт | - План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год | - 2025 год | - 2026 год | - 2027-2033 годы |
| - Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Объем питьевой воды, поданной в сеть | - тыс.куб.м/год | - 552.86 | - 552.86 | - 552.86 | - 552.86 | - 552.86 | - 552.86 | - 552.86 |
| - Потери питьевой воды | - тыс. куб.м/год | - 99.03 | - 99.03 | - 99.03 | - 99.03 | - 99.03 | - 99.03 | - 99.03 |
| - Доля потерь от отпуска в сеть | - % | - 17.91 | - 17.91 | - 17.91 | - 17.91 | - 17.91 | - 17.91 | - 17.91 |
| - Среднесуточные потери питьевой воды | - куб. м/сут | - 271.32 | - 271.32 | - 271.32 | - 271.32 | - 271.32 | - 271.32 | - 271.32 |
| - Максимальные суточные потери питьевой воды | - куб. м/сут | - 325.58 | - 325.58 | - 325.58 | - 325.58 | - 325.58 | - 325.58 | - 325.58 |

На основании утвержденной Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и Генерального планирования муниципального образования для развития централизованной системы водоснабжения, обеспечения жителей водой надлежащего качества следует рассмотреть рекомендации и предложения, представленные в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Рекомендации и предложения по строительству и реконструкции объектов водоснабжения

| № пп | Наименование и краткое описание мероприятия (объекта) | Обоснование необходимости мероприятия (объекта) | Описание и место расположения мероприятия (объекта) | Технические характеристики (протяженность, диаметр, мощность и тд) | Значение показателя | График реализации мероприятия (объекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Год завершения |
| Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Выполнение работ по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения (инженерных сетей) рп. Вершина Теи | Увеличение надежности системы | рп. Вершина Тёи | Протяженность, м | 5133 | 2021 |
| 3.1.2. | Выполнение работ по капитальному ремонту системы магистральных сетей | Увеличение надежности системы | рп. Вершина Тёи | Протяженность, м | 20000 | 2023-2026 |
| 3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Строительство блочно-модульных ВОС | Увеличение надежности системы, улучшение качества питьевой воды | рп. Вершина Тёи | Мощность, куб.м./ч | 350 | 2024 |
| 3.2.2. | Строительство блочно-модульной насосной станции | Увеличение надежности системы | рп. Вершина Тёи | Мощность, куб.м./ч | 400 | 2025 |

- 4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения обоснованы необходимостью обеспечения потребителей гарантированно безопасной питьевой водой в требуемом объеме.

- Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества

- Капитальный ремонт водопроводных сетей;

- Строительство блочно-модульной насосной станции;

- Установка блочно-модульных водоочистных сооружений.

- Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

- Капитальный ремонт водопроводных сетей.

- Сокращение потерь воды при ее транспортировке

Мероприятия по сокращению потерь воды при транспортировке:

- Капитальный ремонт водопроводных сетей.

- Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации

- Капитальный ремонт водопроводных сетей;

- Строительство блочно-модульной насосной станции;

- Установка блочно-модульных водоочистных сооружений.

- 4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Мероприятия по вновь строящихся, реконструируемых объектах представлены в таблице 4.1.

В рамках реализации мероприятий схемы водоснабжения планируется вывод насосной станции.

- 4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Мероприятия по автоматизации не рассматриваются, так как при строительстве блочно-модульной насосной станции и водоочистных сооружений предусматриваются внутри проектов системы управления режимами водоснабжения с применением частотных регуляторов.

- 4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

На территории муниципального образования не утверждена Муниципальная программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности», ввиду этого невозможно оценить оснащенность зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду, а также план установки данных приборов учета.

- 4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование

Выбор трассы трубопроводов проводится на основе вариантной оценки экономической целесообразности и экологической допустимости из нескольких возможных вариантов с учетом природных особенностей территории, расположения населенных мест – перспективных потребителей, залегания торфяников, а также транспортных путей и коммуникаций, которые могут оказать негативное влияние на магистральный трубопровод.

Земельные участки для строительства трубопроводов выбираются в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

Для проезда к трубопроводам максимально используются существующие дороги общей дорожной сети.

Необходимость строительства дорог вдоль трассовых и технологических проездов на период строительства и для эксплуатации трубопровода определяется на стадии проектирования.

- 4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Установка насосной станции предусматривается на месте существующей насосной станции.

- 4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения пролегают в пределах границ муниципального образования.

- 4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения представлены в приложении 1.

- 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, которые включают в три пояса.

Вокруг водозаборов оборудованы зоны санитарной охраны из трех поясов.

На территории первого пояса запрещается:

- проживание людей;

- содержание и выпас скота и птиц;

- строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу.

Мероприятия по охране подземных вод:

- проведение ежегодного профилактического ремонта водозабора;

- вынос из зон I пояса всех потенциальных источников загрязнения вод;

- в процессе эксплуатации водозабора для определения стабильности качества воды приступить к ведению мониторинга вод;

- контроль качества производить в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074-01.

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия:

1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится в накопительные резервуары.

Негативное воздействие на состояние вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

Предлагаемые к новому строительству и реконструкции объекты централизованной системы водоснабжения не оказывают вредного воздействия на водный бассейн территории муниципального образования, на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Использование хлора при дезинфекции трубопроводов не производится. Поэтому разработка специальных мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов не требуется.

- 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с выбранными направлениями развития системы водоснабжения может быть сформирован определенный объем реконструкции и модернизации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения.

Оценкой вложений в модернизацию коммунального хозяйства является уменьшение количества потерь воды при транспортировки населению питьевой воды нормального качества и достаточного объема.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения определена в таблице 6.1.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполнена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

- 7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

а) показатели качества воды;

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

1. Показателями качества питьевой воды являются:

Таблица 6.1. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

| № пп | Наименование и краткое описание мероприятия (объекта) | Обоснование необходимости мероприятия (объекта) | Описание и место расположения мероприятия (объекта) | Технические характеристики (протяженность, диаметр, мощность и тд) | Значение показателя | График реализации мероприятия (объекта) |  | Факт |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, млн. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | График ввода объекта в эксплуатацию |  | Размер расходов на реализацию мероприятия (объекта) тыс. руб. без учета налога на прибыль, без НДС | в тч. за счет платы за подключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Год начала | Год завершения |  |  | 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 этап |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027-2033 годы |  |  |  |  |  |
| Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Строительство новых сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Выполнение работ по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения (инженерных сетей) рп. Вершина Теи | Увеличение надежности системы | рп. Вершина Тёи | Протяженность, м | 5133 | 2021 | 2021 | 13.014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 13.01 |  |
| 3.1.2. | Выполнение работ по капитальному ремонту системы магистральных сетей | Увеличение надежности системы | рп. Вершина Тёи | Протяженность, м | 20000 | 2023 | 2026 |  |  |  |  | 25.00 |  | 26.00 |  | 31.00 |  | 31.00 |  |  |  | 2023-2026 |  | 113.00 |  |
| 3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Строительство блочно-модульных ВОС | Увеличение надежности системы, улучшение качества питьевой воды | рп. Вершина Тёи | Мощность, куб.м./ч | 350 | 2024 | 2024 |  |  |  |  |  |  | 125.00 |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 125.00 |  |
| 3.2.2. | Строительство блочно-модульной насосной станции | Увеличение надежности системы | рп. Вершина Тёи | Мощность, куб.м./ч | 400 | 2025 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.00 |  |  |  |  |  | 2025 |  | 32.00 |  |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 25.00 |  | 151.00 |  | 63.00 |  | 31.00 |  | 0.00 |  |  |  | 283.01 | 0.00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения не включенные в прочие группы мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по схеме водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 25.00 |  | 151.00 |  | 63.00 |  | 31.00 |  | 0.00 |  |  |  | 283.01 | 0.00 |

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

2. Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, холодное водоснабжение, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).

3. Показателями энергетической эффективности являются:

а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды и (или) транспортировки питьевой воды (кВт*ч/куб. м).

В таблице 7.1. представлены обоснованный расчет фактических и плановых показателей энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения.

- 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться ресурсоснабжающей организацией в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Таблица 7.1 Обоснованный расчет фактических и плановых показателей качества, надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

| № пп | Наименование целевого показателя | Единицы измерения | Факт | Динамика показателей, по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027- 2033 годы |
| Целевые показатели централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | 50.00 | 50.00 | 40.00 | 30.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 17.91 | 17.91 | 17.02 | 15.32 | 14.38 | 13.13 | 13.13 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб. м | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом.

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется Администрацией муниципального образования Вершино-Тейского поссовета Аскизского муниципального района Республики Хакасия, осуществляющей полномочия по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности муниципального образования.

На 2022 год на территории муниципального образования не выявлены бесхозяйные объекты.

Схема водоотведения муниципального образования Вершино-Тейского поссовета Аскизского муниципального района Республики Хакасия на период до 2033 года1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

- 1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования и деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны

На данный момент на территории муниципального образования можно выделить одну обособленную зону централизованного водоотведения в рп. Вершина Тёи.

Эксплуатационные зоны системы водоотведения определяются организациями, оказывающими услуги водоотведения в этих зонах.

В таблице 1.1. представлены реестр эксплуатирующих организаций систем централизованного водоотведения.

Таблица 1.1. Эксплуатирующие организации систем централизованного водоотведения

| № пп | Эксплуатационные зоны | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Эксплуатационная зона №1. Рп. Вершина Тёи | МУП «КАБЫРЧАК-1» Хоз. ведение |

Эксплуатационная зона №1. Рп. Вершина Тёи

В эксплуатационной зоне представлены одни канализационные очистные сооружения (далее – КОС), характеристика представлена в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2. Характеристика канализационных очистных сооружений

| № пп | Наименование объекта | Тип отчистки | Год ввода в экспл. | Износ, % | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОС рп. Вершина Тёи | 1. Механическая 2. Полная биологическая | 1968 | 100.0 | Аварийное |

Канализационные очистные сооружения находятся в аварийном состоянии, сточные воды не очищаются.

- 1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения

На территории муниципального образования канализационные сети имеют высокий износ. Канализационная насосная станция в нерабочем состоянии. Канализационные очистные сооружения в аварийном состоянии.

- 1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения

На территории муниципального образования представлена одна технологическая зона водоотведения, преимущественно отведение стоков производится от многоквартирной застройки, социальных и прочих объектов по ул. Малоэтажная, Ключевая, Советская, Щетинкина, Набережная, Лесная, Космонавтов, части ул. Табастаева, представлена на рисунке 1.3.1.

Рисунок 1.3.1 Технологическая зона №1

- 1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Выпуск стоков осуществляется на левом берегу реки Тёя 2 км юго-западнее рп. Вершина Тёи, рыбохозяйственной категории. Техническая возможность утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения отсутствует.

- 1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них

Канализационные коллекторы самотечного типа. Общая протяженность составляет 11193 метров, диаметром от 250 до 200мм. Год ввода коллекторов – 1968.

- 1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Существующая система централизованного водоотведения имеет низкий уровень безопасности и надежности.

Из-за высокой степени изношенности, длительного срока эксплуатации большого количества коллекторов, недостаточной финансовой обеспеченности текущих и капитальных ремонтов в муниципальном образовании существует высокая аварийность канализационных сетей, 100% сетей нуждаются в замене.

Требуется строительство новых канализационных очистных сооружений и канализационной станции.

- 1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду для объектов централизованных систем водоотведения устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, а также лимиты на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов (далее - лимиты на сбросы).

Сброс сточных вод осуществляется без очистки напрямую в водный объект.

Воздействие сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду наносят колоссальный ущерб, требуется срочное строительство канализационных очистных сооружений.

- 1.8. Описание территорий поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения

Централизованная система водоотведения отсутствует в рп. Вершина Тёи по ул. Табастаева, Чкалова, 20-го Партсъезда, Тейская, Комсомольская, Рудничная, Спортивная, Пушкина.

- 1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы поселения

На территории муниципального образования система водоотведения имеет высокий износ:

- канализационные очистные сооружения – состояние аварийное;

- канализационная насосная станция – состояние аварийное;

- канализационные коллекторы – высокий износ.

- 1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселения

Централизованная система водоотведения (канализация) считается отнесенной к централизованным системам водоотведения поселений со дня вступления в силу акта органа, уполномоченного на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, об утверждении или актуализации (корректировке) схемы водоснабжения и водоотведения.

Утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения осуществляются в порядке, установленном Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения.

Централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности следующих критериев:

- объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации);

- одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с ОКВЭД организации, является деятельность по сбору и обработке сточных вод.

Система водоотведения муниципального образования включает совокупность критериев и относится к централизованной системе водоотведения.

Система водоотведения на территории муниципального образования относится к централизованным системам водоотведения.

- 2.	Балансы сточных вод в системе водоотведения

- 2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Расход сточных вод, поступающих в систему водоотведения, принят в соответствии с производственными программами, представлен в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1. Расход сточных вод, поступающих в систему водоотведения

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатационная зона №1 |  |  |  |
| 1 | Население | тыс.куб.м/год | 65.24 |
| 2 | Бюджетные потребители | тыс.куб.м/год | 6.52 |
| 3 | Прочие потребители | тыс.куб.м/год | 24.44 |
|  | Водоотведение, итого | тыс.куб.м/год | 96.2 |

На территориях, где отсутствует система водоотведения, сбор хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в выгребные ямы.

- 2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

Неорганизованным стоком, поступающим в систему хозяйственно-бытовой канализации, является поверхностный сток от дождей и таяния снега. Данные для оценки фактического притока неорганизованного стока отсутствуют.

- 2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Здания, строения, сооружения приборами учета сточных вод не оснащены.

- 2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Данные для оценки ретроспективного анализа за последние 10 лет представлены в таблице 2.4.1.

- 2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

Схемой водоотведения рассматривается один очевидный вариант сценарий развития, данный сценарий синхронизирован со схемой водоснабжения.

Рассматривается строительство модульных канализационных очистных сооружений закрытого типа мощностью 1000куб.м./сут., канализационной станции мощностью 90куб.м./ч, строительство напорного коллектора протяженностью 444,12м, а также постепенная замена самотечных коллекторов в рп. Вершина Тёи.

В таблице 2.5.1. представлены прогнозные объемы водоотведения.

Таблица 2.4.1. Данные для оценки ретроспективного анализа за последние 10 лет

| № пп | Наименование | Единица измерения | Ретроспективный анализ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013-2015годы | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Население | тыс.куб.м/год | 65.24 | 65.24 | 65.24 | 65.24 | 65.24 | 65.24 | 65.24 |
| 2 | Бюджетные потребители | тыс.куб.м/год | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 |
| 3 | Прочие потребители | тыс.куб.м/год | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 |
|  | Водоотведение, итого | тыс.куб.м/год | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 |

Таблица 2.5.1. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения по первому сценарному плану

| № пп | Наименование | Единица измерения | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027- 2033 годы |
| 1. | Прием сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. куб. м | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 |
| 1.2. | Максимальносуточный объем сточных вод, принятых у абонентов (К = 1,2) | куб.м./сут. | 316.27 | 316.27 | 316.27 | 316.27 | 316.27 | 316.27 |

- 3.	Прогноз объема сточных вод

- 3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Ожидаемое поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения по первому сценарному плану развития представлено в таблице 3.1.1.

- 3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения

На территории муниципального образования отсутствуют централизованные системы водоотведения.

- 3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

На 2022год разработана проектно-сметная документация на строительство станции полной биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод мощностью 1000куб.м./сут.

В таблице 3.3.1. представлен расчет расхода сточных вод, дефицита (резерва) КОС по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

- 3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

В результате проведенных гидравлических расчетов канализационных сетей, не обладающих достаточной пропускной способностью для обеспечения в полной мере приема и транспортировки расчетных объемов сточных вод от районов существующей и перспективной застройки с соблюдением нормативных требований, не выявлено.

Испытания по поступлению воды в трубопровод проводят замером притока грунтовой воды на водосливе, установленном в лотке нижнего колодца. Расход воды на водосливе при этом не должен превышать нормативных значений. Испытание напорных трубопроводов и дюкеров производят до засыпки трубопровода участками не более 1 км. Стальные трубопроводы испытывают на давление 1 МПа, подводную часть дюкера на давление 1,2 МПа. Чугунные трубопроводы испытывают на давление, равное рабочему плюс 0,5 МПа, асбестоцементные трубы ВТ6 — на давление, превышающее рабочее на 0,3 МПа, а трубы марки ВТ3 — на давление, превышающее рабочее на 0,5 МПа. Герметичность напорных и самотечных трубопроводов проверяют через 1-3 суток после заполнения их водой.

Таблица 3.1.1 Ожидаемое поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения по первому сценарному плану развития

| № пп | Наименование | Единица измерения | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027- 2033 годы |
| 1. | Прием сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. куб. м | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 |
| 1.1.1. | в пределах норматива по объему | тыс. куб. м | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 |
| 1.1.2. | сверх норматива по объему | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2. | По категориям сточных вод: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | жидких бытовых отходов | тыс. куб. м | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 |
| 1.2.2. | поверхностных сточных вод | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.1 | от абонентов, которым установлены тарифы | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.2 | от других абонентов | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.3. | у нормируемых абонентов | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1. | По абонентам | тыс. куб. м | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 |
| 1.3.1.1. | от других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.2. | от собственных абонентов | тыс. куб. м | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 |
| 1.3.2.1 | Население | тыс. куб. м | 65.24 | 65.24 | 65.24 | 65.24 | 65.24 | 65.24 |
| 1.3.2.2 | Бюджетные потребители | тыс. куб. м | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 |
| 1.3.2.3 | Прочие потребители | тыс. куб. м | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 |
| 1.4. | Неучтенный приток сточных вод | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.1. | Организованный приток | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.2. | Неорганизованный приток | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.5. | Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Объем транспортируемых сточных вод | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 |
| 2.1. | На собственные очистные сооружения | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 |
| 2.2. | Другим организациям | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 |
| 3.1. | Объем сточных вод, прошедших очистку | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 |
| 3.2. | Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 |

Таблица 3.3.1. Расчет расхода сточных вод, дефицита (резерва) КОС по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам по первому сценарному плану

| № пп | Наименование | Единица измерения | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027- 2033 годы |
| 1. | Прием сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. куб. м | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 |
| 1.2. | Максимальносуточный объем сточных вод, принятых у абонентов | куб.м./сут. | 316.27 | 316.27 | 316.27 | 316.27 | 316.27 | 316.27 |
| 1.3. | Мощность КОС | куб.м./сут. | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 |

- 3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

На 2022год разработана проектно-сметная документация на строительство станции полной биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод мощностью 1000куб.м./сут.

- 4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

- 4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Цели реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленны на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения, являются:

- строительство системы водоотведения.

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения относятся:

а) показатели надежности водоотведения;

б) показатели очистки сточных вод;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

Показатели рассмотрены в разделе 7. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий представлен в таблице 6.1.

- 4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий й представлен в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам

| № пп | Наименование и краткое описание мероприятия (объекта) | Обоснование необходимости мероприятия (объекта) | Описание и место расположения мероприятия (объекта) с указанием точки подключения | Технические характеристики (протяженность, диаметр, мощность и тд) | Значение показателя | Год завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Реконструкция сетей водоотведения | Увеличение надежности системы водоотведения | Рп. Вершина Тёи | Диаметр, мм/ Протяженность, м | 200, 250/11900 | 2023-2031 |
| 3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения не включенные в прочие группы мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Строительство модульных канализационных очистных сооружений закрытого типа в рп Вершина Теи Аскизского района республики Хакасия (в ценах 2020г.) | Увеличение надежности системы водоотведения | Рп. Вершина Тёи | Мощность КОС, куб./сут. Мощность КНС, куб./ч. | 1000 90 | 2024 |
| 4.1.2. | Строительство сетей канализации к КОС (в ценах 2021г.) | Увеличение надежности системы водоотведения | Рп. Вершина Тёи | Диаметр, мм/ | 200,250/444.12 | 2024 |
|  |  |  |  | Протяженность, м |  |  |

- 4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Выполнение основных мероприятий обосновано следующими факторами:

Для мероприятий по строительству сетей, строительства КОС водоотведения техническим обоснованием является обеспечение населения качественной услугой водоотведения и улучшение экологической обстановки муниципального образования.

Для мероприятий по ликвидации открытых выпусков сточных вод техническим обоснованием является необходимость прекращения неочищенного хозяйственно-бытового сброса загрязняющих веществ в водные объекты на территории муниципального образования.

- 4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых объектах водоотведения отображена в таблице 6.1.

Вывод из эксплуатации объектах системы водоотведения не планируется.

- 4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

При реализации мероприятий схемы водоотведения предполагается внедрение системы автоматизации канализационных очистных сооружений и канализационной насосной станции. Предполагается внедрение системы управления I категории технической сложности.

- 4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Выбор трассы трубопроводов проводится на основе вариантной оценки экономической целесообразности и экологической допустимости из нескольких возможных вариантов с учетом природных особенностей территории, расположения населенных мест – перспективных потребителей, залегания торфяников, а также транспортных путей и коммуникаций, которые могут оказать негативное влияние на магистральный трубопровод.

Земельные участки для строительства трубопроводов выбираются в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

Для проезда к трубопроводам максимально используются существующие дороги общей дорожной сети. Необходимость строительства дорог вдоль трассовых и технологических проездов на период строительства и для эксплуатации трубопровода определяется на стадии проектирования. При выборе трассы трубопровода учитывается перспективное развитие поселения и близ расположенных населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, железных и автомобильных дорог и других объектов, а также условия строительства и обслуживания трубопровода в период его эксплуатации (существующие, строящиеся, проектируемые и реконструируемые здания и сооружения, мелиорация заболоченных земель, ирригация пустынных и степных районов, использование водных объектов и т.д.), выполняется прогнозирование изменений природных условий в процессе строительства и эксплуатации магистральных трубопроводов. Маршруты прохождения трубопроводов по территории необходимо производить в соответствии с документами территориального планирования.

- 4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

В процессе проектирования и строительства должны соблюдаться охранные зоны сетей и сооружений централизованной системы водоотведения, согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» представленные в таблице 4.7.1.

Таблица 4.7.1. Охранные зоны сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

| Сооружения | Санитарно-защитная зона, м, при расчетной производительности сооружений, тыс. куб.м./сут |
| --- | --- |
|  | св. 0,2 до 5 |
| Сооружения механической и биологической очистки с иловыми площадками для сбреженных осадков, а также отдельно расположенные иловые площадки | 200 |
| Сооружения механической и биологической очистки | 150 |
| Насосные станции | 20 |

Санитарно-защитные зоны, допускается увеличивать, но не более чем в 2 раза в случае расположения жилой застройки с подветренной стороны по отношению к очистным сооружениям или уменьшать не более чем на 25 % при наличии благоприятной розы ветров.

При отсутствии иловых площадок на территории очистных сооружений производительностью свыше 0,2 тыс. куб.м./сут размер зоны следует сокращать на 30 %.

Санитарно-защитную зону от полей фильтрации площадью до 0,5га и от сооружений механической и биологической очистки на биофильтрах производительностью до 50куб.м./сут следует принимать 100м.

Санитарно-защитную зону от полей подземной фильтрации производительностью менее 15куб.м./сут следует принимать 15м.

Санитарно-защитную зону от фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров следует принимать 25м, от септиков и фильтрующих колодцев - соответственно 5 и 8м, от аэрационных установок на полное окисление с аэробной стабилизацией ила при производительности до 700куб.м./сут - 50м.

Санитарно-защитную зону от сливных станций следует принимать 300м.

- 4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения находятся в переделах муниципального образования.

- 5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Важнейшим экологическим аспектом, при выполнении мероприятий по строительству объектов систем водоотведения и очистки сточных вод, является сброс сточных вод с превышением нормативно-допустимых показателей.

Нарушение требований влечет за собой:

- загрязнение и ухудшение качества поверхностных вод;

- эвтрофикация (зарастание водоема водорослями);

- увеличение количества загрязняющих веществ в сточных водах;

- увеличение объемов сточных вод.

Запрещается сброс отходов производства и потребления, в поверхностные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву. Данные положения определяются Федеральным законодательством.

Основными причинами, оказывающими влияние на загрязнение почв населенных пунктов, являются:

- недостаточное количество оборудованных сливных станций для приема жидких бытовых отходов;

- аварийное состояние канализационных очистных сооружений;

- отсутствие утвержденных суточных нормативов образования жидких бытовых отходов от частного сектора.

- 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

В соответствии с выбранными направлениями развития системы водоотведения сформирован определенный объем строительства отдельных объектов централизованной системы водоотведения. Стоимость мероприятий определены в соответствии с Методическими материалами по сметным расчетам. В рамках разработки схемы водоотведения проводится предварительный расчёт стоимости выполнения предложенных мероприятий по совершенствованию централизованных систем водоотведения, то есть проводятся предпроектные работы. На предпроектной стадии при обосновании величины инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения.

Стоимость строительства модульных канализационных очистных сооружений закрытого типа определяется в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией в ценах 2020года.

Стоимость реконструкции сети водоотведения взята на основе государственных сметных нормативов, укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-14-2022 СП «Сети водоснабжения и канализации» из расчета укладки сетей из полиэтиленовых труб диаметром 200мм и 250мм в мокром грунте на глубину до 3 метров (коэффициент 0,83).

Стоимость капитального ремонта канализационной станции, установка блочно-модульных канализационных очистных сооружений принята по объектам аналогам.

Оценка потребности в капитальных вложениях и источниках финансирования в строительство объектов централизованной системы водоотведения представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1. Капитальные вложения в системе водоотведения

| № пп | Наименование и краткое описание мероприятия (объекта) | Обоснование необходимости мероприятия (объекта) | Описание и место расположения мероприятия (объекта) с указанием точки подключения | Технические характеристики (протяженность, диаметр, мощность и тд) | Значение показателя | График реализации мероприятия (объекта) |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, млн. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  | График ввода объекта в эксплуатацию, год | Размер расходов на реализацию мероприятия (объекта) млн. руб. без учета налога на прибыль, без НДС | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Год начала | Год завершения | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027- 2033 годы |  |  |  |
| Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Строительство новых сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Реконструкция сетей водоотведения | Увеличение надежности системы водоотведения | Рп. Вершина Тёи | Диаметр, мм/ Протяженность, м | 200, 250/11900 | 2023 | 2031 |  | 7.0 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 24.5 | 2023-2031 | 54.50 | Региональный бюджет |
| 3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.0 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 24.5 |  | 54.50 |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения не включенные в прочие группы мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Строительство модульных канализационных очистных сооружений закрытого типа в рп Вершина Теи Аскизского района республики Хакасия (в ценах 2020г.) | Увеличение надежности системы водоотведения | Рп. Вершина Тёи | Мощность КОС, куб./сут. Мощность КНС, куб./ч. | 1000.00 90.0 | 2024 | 2024 |  |  | 197.67 |  |  |  | 2024 | 197.67 | Региональный бюджет |
| 4.1.2. | Строительство сетей канализации к КОС (в ценах 2021г.) | Увеличение надежности системы водоотведения | Рп. Вершина Тёи | Диаметр, мм/ Протяженность, м | 200,250/444.12 | 2024 | 2024 |  |  | 12.88 |  |  |  | 2024 | 12.88 | Региональный бюджет |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210.55 |  |  |  |  | 210.55 |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по схеме водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.00 | 218.05 | 7.60 | 7.90 | 24.50 |  | 265.05 |  |

блица 6.2.

- 7.	Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

В соответствии с Приказом Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации, к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения относятся:

а) показатели надежности водоотведения;

б) показатели очистки сточных вод;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

1. Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км).

2. Показателями качества очистки сточных вод являются:

а) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах);

б) доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах);

в) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах).

3. Показателями энергетической эффективности являются:

а) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб.м);

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м).

Таблица 7.1. Обоснованный расчет фактических и плановых показателей качества, надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения, технологическая зона №1

| № пп | Наименование целевого показателя | Единицы измерения | Динамика показателей, по годам реализации схемы водоотведения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2031 годы |
| Целевые показатели централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения. | % | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год. | ед./км | 16.30 | 16.00 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 0.00 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод и транспортировки сточных вод | кВт*ч/куб. м | - | - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |

- 8. 	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории муниципального образования отсутствуют бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения.

СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменениями №1-5)

Приказ Государственный комитет по тарифам и энергетике Республики Хакасия от 8 августа 2012 года №86-п «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме»

Федеральный закон от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением №1)

СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменениями №1-5)

Федеральный закон от 07 декабря 2011г. №416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении»

Постановление Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

Федеральный закон от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

Федеральный закон от 10 января 2002года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (изм. Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 219-ФЗ)

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 года N 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»